Repercusiones del artículo “Distancia mínima horizontal entre barras flexibles en cortocircuito”, realizado por los autores P.F.Stemberg y H.C.Merle:

El trabajo desarrollado fue presentado en el Primer Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica en Ingeniería Eléctrica, UTN-FRGP, realizado entre el 16 y el 18 de septiembre de 2015 (ISSN 2451-7828).

Se aplica a casos de alta y extra-alta tensión. La Norma IEC-60865 calcula el efecto del acercamiento de las fases debidas a la fuerzas de oscilación originadas por un cortocircuito, pero no establece una comparación con el valor admisible. Los antecedentes disponibles se basan en un enfoque geométrico y solamente consideran indirectamente el nivel de tensión.

Se evaluaron los distintos resultados posibles para la distancia mínima horizontal: menor o igual a cero; mayor que cero; mayor que la distancia disruptiva.

Como consecuencia de la experiencia adquirida realizando diseños y revisiones de ingeniería, los autores sugirieron en su artículo el siguiente criterio para la distancia mínima horizontal admisible entre conductores flexibles de dos fases de barras de Estaciones Transformadoras durante un cortocircuito:

a mín (m) > CP . a dis (m)

Siendo:

a mín (m):	distancia mínima horizontal entre barras flexibles en cortocircuito calculada según Norma y con la mínima Tracción Estática previa, o sea, para condición climática de máxima temperatura y consiguiente situación de máxima flecha.

CP :	coeficiente de ponderación………….	CP ≥ 1

a dis (m) :	distancia disruptiva……………………a dis (m) = Vn (kV) / 150

A través de un cálculo real en instalaciones de 132 kV y 500 kV, se estudiaron las variables posibles para lograr la verificación. Se comprobó que manteniendo constantes el nivel de potencia de cortocircuito y la distancia de montaje entre las fases, la distancia disruptiva se supera modificando el largo del vano o la tracción estática previa que se relaciona con la flecha del vano.

Simultáneamente (durante la realización del 1º CITTIE y hasta el 29 de septiembre) se encontraba habilitada la recepción de formularios de observación con sus respectivas justificaciones destinados a la etapa de Discusión Pública del documento “Esquema 1 de norma IRAM-IEC 60865-1 de reglamentación AEA 90865-1 – Corrientes de cortocircuito. Cálculo de los efectos. Parte 1 – Definiciones y métodos de cálculo”.

Viendo la posibilidad de trasladar al ámbito normativo el trabajo realizado, los autores del artículo hicieron la presentación formal ante el IRAM, incorporando el mismo documento que formó parte del Primer Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica en Ingeniería Eléctrica.

A través de dicha presentación se propuso el agregado de un nuevo apartado cuya finalidad sería la de complementarse con las cláusulas referidas a los criterios para cargas de diseño que ya son mencionados en la norma conjunta AEA-IRAM en cuestión.

Debido a que, según el manual de procedimientos IRAM, para participar en una Discusión Pública es necesario ser socio, y dado que los autores son Socios Activos de AEA, se reiteró la presentación formal ante AEA.

Así, las observaciones serán incorporadas a través de AEA el 22 de octubre del corriente año durante la reunión del subcomité de cortocircuito del IRAM. Los autores P.F.Stemberg y H.C.Merle, se encuentran invitados a presenciar la reunión para realizar las aclaraciones que fueran necesarias al momento de evaluar el trabajo presentado.